PRILOGA 1

Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v laboratoriju

| Tehnične zahteve | Zadrževalne stopnje |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Laboratorijski oddelek: izolacija | ni obvezno | ni obvezno | obvezno | obvezno |
| 2 | Možnost zatesnitve laboratorija ob zaplinjenju | ni obvezno | ni obvezno | obvezno | obvezno |
| Oprema |
| 3 | Površine, ki so odporne zoper vodo, kisline, baze, topila, razkužila, sredstva za dekontaminacijo in ki se lahko čistijo | obvezno (delovne površine) | obvezno (delovne površine) | obvezno (delovne površine, tla) | obvezno (delovne površine, tla, stene in strop) |
| 4 | Vstop v laboratorij skozi zračno komoro | ni obvezno | ni obvezno | po izbiri | obvezno |
| 5 | Podtlak glede na tlak v neposrednem okolju | ni obvezno | ni obvezno | obvezno razen za | obvezno |
| 6 | Izpust in dovod zraka v laboratorij naj bosta skozi filter HEPA | ni obvezno | ni obvezno | obvezno HEPA - odvod zraka razen za3 | obvezno HEPA - izpust in dovod zraka |
| 7 | Delovno mesto osebe, odgovorne za biološko varnost* | ni obvezno | po izbiri | obvezno | obvezno |
| 8 | Avtoklav | na isti lokaciji, na kateri je laboratorij (on site) | v stavbi | na oddelku | v laboratoriju = avtoklav – z enosmernim pretokom materiala (double ended) |
| Sistem dela |
| 9 | Omejen dostop | ni obvezno | obvezno | obvezno | obvezno |
| 10 | Znak za biološko nevarnost na vratih | po izbiri | obvezno | obvezno | obvezno |
| 11 | Posebni ukrepi za nadzor nad razširjanjem aerosolov | ni obvezno | obvezno – minimizirati | obvezno – preprečiti | obvezno –preprečiti |
| 12 | Prha | ni obvezno | ni obvezno | po izbiri | obvezno in opraviti dekontaminacijo |
| 13 | Zaščitna obleka | primerna zaščitna obleka | primerna zaščitna obleka in (po izbiri) obutev | primerna zaščitna obleka in obutev | pred vstopom in izstopom zamenjati vso obleko in obutev in opraviti dekontaminacijo |
| 14 | Rokavice | ni obvezno | po izbiri | obvezno | obvezno |
| 15 | Učinkovit nadzor nad vektorji (npr. glodavci in žuželke) | po izbiri | obvezno | obvezno | obvezno |
| Odpadki |
| 16 | Inaktivacija GSO v vsem materialu in odpadkih, ki so GSO ali so prišli v stik z GSO | po izbiri | obvezno | obvezno | obvezno |
| 17 | Ustrezno odstranjevanje odplak iz umivalnikov in prh ter v podobnih odplakah | ni obvezno | po izbiri | obvezno | obvezno |
| Drugi ukrepi |
| 18 | Laboratorij mora imeti svojo opremo | ni obvezno | ni obvezno | obvezno | obvezno |
| 19 | Opazovalno okno ali druga rešitev, ki omogoča opazovanje ljudi v laboratoriju | po izbiri | po izbiri | po izbiri | obvezno |

PRILOGA 2

Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku

|  | Tehnične zahteve | Zadrževalne stopnje |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stavba |
| 1 | Rastlinjak: stalen objekt | ni obvezno | obvezno | obvezno | obvezno |
|  | Oprema |  |  |  |  |
| 2 | Vstop prek ločenega prostora s samodejnim sledilnim zapiranjem dvojnih vrat | ni obvezno | po izbiri | obvezno | obvezno |
| 3 | Nadzor nad odtekajočo vodo | po izbiri | minimizirati odtok | preprečiti odtok | preprečiti odtok |
| Sistem dela |
| 4 | Ukrepi za nadzor nad nezaželenimi vrstami, kakršne so žuželke in drugi členonožci, glodavci | obvezno | obvezno | obvezno | obvezno |
| 5 | Pri prenašanju živega materiala med rastlinjakom/rastno komoro in laboratorijem je treba nadzorovati razširjanje GSO | čim bolj zmanjšati razširjanje | čim bolj zmanjšati razširjanje | preprečiti razširjanje | preprečiti razširjanje |

Izraza rastlinjak in rastna komora se nanašata na objekt z zidovi, streho in tlemi ter sta namenjena zlasti vzgoji rastlin v nadzorovanem in zavarovanem okolju.

PRILOGA 3

Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v enoti za delo z živalmi

|  | Tehnične zahteve | Zadrževalne stopnje |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Objekti in naprave |
| 1 | Izoliranost enot za živali | obvezno | obvezno | obvezno | obvezno |
| 2 | Objekti za živali, ločeni z vrati, ki jih je mogoče zakleniti | obvezno | obvezno | obvezno | obvezno |
| 3 | Objekti za živali, oblikovani tako, da olajšujejo dekontaminacijo (material, ki je neprepusten za vodo in se lahko pere – kletke itd.) | po izbiri | po izbiri | obvezno | obvezno |
| 4 | Tla in stene, ki se lahko perejo | po izbiri | po izbiri | obvezno | obvezno |
| 5 | Živali, zaprte v ustreznih objektih, kakršni so kletke, ograde, akvariji in bazeni | po izbiri | po izbiri | po izbiri | obvezno |
| 6 | Filtri na izolatorjih ali izoliranih prostorih | ni obvezno | po izbiri | obvezno | obvezno |
| 7 | Ukrepi za nadzor nad nezaželenimi vrstami, kakršne so žuželke in drugi členonožci, glodavci | po izbiri | obvezno | obvezno | obvezno |
| 8 | Ukrepi pri prenašanju živega materiala | preprečiti razširjanje | preprečiti razširjanje | preprečiti razširjanje | preprečiti razširjanje |

PRILOGA 4

Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v namensko opremljenem prostoru

(npr. proizvodni obrat z bioreaktorjem)

|  | Tehnične zahteve | Zadrževalne stopnje |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Splošno |
| 1 | Za življenje sposobni organizmi naj se zadržujejo v sistemu, ki ločuje proces od okolja (zaprti sistem) | po izbiri | obvezno | obvezno | obvezno |
| 2 | Nadzor nad izpušnimi plini iz zaprtega sistema | ni obvezno | obvezno, čim bolj zmanjšati razširjanje | obvezno, preprečiti razširjanje | obvezno, preprečiti razširjanje |
| 3 | Nadzor nad aerosoli med vzorčenjem, dodajanjem materiala v zaprti sistem ali prenosom materiala v drug zaprti sistem | po izbiri | obvezno, čim bolj zmanjšati razširjanje | obvezno, preprečiti razširjanje | obvezno, preprečiti razširjanje |
| 4 | Inaktivacija tekoče kulture pred odstranitvijo iz zaprtega sistema | po izbiri | obvezno, z validiranimi postopki | obvezno, z validiranimi postopki | obvezno, z validiranimi postopki |
| 5 | Zatesnitev naj bi bila zasnovana tako, da čim bolj zmanjša ali prepreči sproščanje | ni posebnih zahtev | čim bolj zmanjšati razširjanje | preprečiti razširjanje | preprečiti razširjanje |
| 6 | Nadzorovano območje naj bo zasnovano tako, da zadrži razlitje celotne vsebine zaprtega sistema | po izbiri | po izbiri | obvezno | obvezno |
| 7 | Nadzorovano območje naj se da zatesniti, da se omogoči zaplinjenje | ni obvezno | po izbiri | po izbiri | obvezno |
| Oprema |
| 8 | Vstop skozi zračno komoro | ni obvezno | ni obvezno | po izbiri | obvezno |
| 9 | Površine, ki so odporne zoper vodo, kisline, baze, topila, razkužila in sredstva za dekontaminacijo ter se lahko čistijo | obvezno (delovne površine, če so) | obvezno (delovne površine, če so) | obvezno (delovne površine, če so, tla) | obvezno (delovne površine, tla, stene in strop) |
| 10 | Posebni ukrepi za ustrezno prezračevanje nadzorovanega območja, da se čim bolj zmanjša kontaminacija zraka | po izbiri | po izbiri | po izbiri | obvezno |
| 11 | V nadzorovanem območju naj se vzdržuje podtlak glede na neposredno okolico | ni obvezno | ni obvezno | po izbiri | obvezno |
| 12 | Izpust in dovod zraka iz nadzorovanega območja naj bosta skozi filter HEPA | ni obvezno | ni obvezno | obvezno (izpust zraka, po izbiri za dovod zraka) | obvezno (izpust in dovod zraka) |
| Sistem dela |
| 13 | Zaprti sistemi naj bodo v nadzorovanem območju | ni obvezno | po izbiri | obvezno | obvezno |
| 14 | Dostop naj bo omejen samo na določeno osebje | ni obvezno | obvezno | obvezno | obvezno |
| 15 | Postavljeni naj bodo znaki za biološko nevarnost | ni obvezno | obvezno | obvezno | obvezno |
| 16 | Osebje naj se oprha, preden zapusti nadzorovano območje | ni obvezno | ni obvezno | po izbiri | obvezno |
| 17 | Zaščitna obleka | primerna zaščitna obleka | primerna zaščitna obleka in (po izbiri) obutev | primerna zaščitna obleka in obutev | pred vstopom in izstopom zamenjati vso obleko in obutev ter opraviti dekontaminacijo |
| Odpadki |
| 18 | Inaktivacija GSO v vsem materialu in odpadkih, ki so GSO ali so prišli v stik z GSO | po izbiri | obvezno, z validiranimi postopki | obvezno, z validiranimi postopki | obvezno, z validiranimi postopki |
| 19 | Ustrezno odstranjevanje odplak iz umivalnikov in prh ter v podobnih odplakah | ni obvezno | ni obvezno | obvezno | obvezno |

# Footnotes

Izolacija: laboratorij je ločen od drugih prostorov v isti stavbi oz. je v ločeni stavbi.

Zračna komora: obvezen vstop skozi zračno komoro, ki je od laboratorija izoliran prostor. Čista stran zračne komore mora biti ločena od strani, za katero veljajo omejevalni ukrepi, s prostori za preoblačenje in prhanje ter po možnosti z vrati, ki se neprepustno zapirajo.

Dejavnosti, pri katerih ni prenosa po zraku.

HEPA "High Efficiency Particulate Air" – sistem za zelo učinkovito zadrževanje delcev.

Če se uporabljajo virusi, ki jih filtri HEPA ne zadržijo, veljajo za odvajani zrak posebne zahteve.

Z validiranimi postopki, ki omogočajo varen prenos materiala v avtoklav zunaj laboratorija in zagotavljajo enakovredno stopnjo zaščite.

* Samo za delo z gensko spremenjenimi mikroorganizmi.

Rastlinjak je trajen objekt s stalnim proti vodi odpornim kritjem, kjer je preprečen vstop odtekajoče površinske vode, in s samozapiralnimi vrati, ki jih je mogoče zakleniti.

Kjer je mogoč prenos prek tal.

Enota za živali: stavba ali ločeno območje v stavbi ali zunaj nje, vključno s prostori in napravami in drugimi prostori, kakršni so garderobe, prhe, avtoklavi, skladišča za hrano itd.

Objekt za živali: objekt, ki se navadno uporablja za nastanitev živali, vključno s tistimi za razplod in poskuse, ali objekt, v katerem se opravljajo manjši kirurški posegi ali žrtvovanje živali.

Izolatorji: npr. prosojne škatle, v katerih so zaprte majhne živali v kletki ali zunaj nje; za večje živali so primernejše izolirane sobe.