PRILOGA 1

PRILOGA 2: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja iz komunalne čistilne naprave

Preglednica 1: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju

| Parameter | Izražen kot | Enota | Zmogljivost čistilne naprave, izražena v PE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 < 10.000 | >= 10.000 < 100.000 | >=100.000 |
| neraztopljene snovi | - | mg/L | 60 | 35 | 35 |
| amonijev dušik (1) | N | mg/L | 10 | 10 | 10 |
| KPK | O2 | mg/L | 125 | 110 | 100 |
| BPK5 | O2 | mg/L | 25 | 20 | 20 |
| celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | (3) | (3) | (3) |

(1) 	Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

(3)	Mejna vrednost ni določena; prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se izvaja.

Preglednica 2: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju

| Parameter | Izražen kot | Enota | Zmogljivost čistilne naprave, izražena v PE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 < 10.000 | >= 10.000 < 100.000 | >= 100.000 |
| celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | 15 | 15 | 10 |
| učinek čiščenja celotnega dušika |  | % | 70 | 70 | 80 |
| celotni fosfor | P | mg/L | 2 | 2 | 1 |
| učinek čiščenja celotnega fosforja |  | % | 80 | 80 | 80 |

(1) 	Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

Preglednica 3: Mejne vrednosti za mikrobiološke parametre pri dodatni obdelavi

| Mikrobiološki parameter | Enota | Mejna vrednost |
| --- | --- | --- |
|  |  | vodotoki | morje |
| intestinalni enterokoki | cfu/100 ml | 400 | 200 |
| Escherichia coli | cfu/100 ml | 1000 | 500 |

PRILOGA 2