PRILOGA 1:

1. Vsebina pregleda nadzemnega ali podzemnega nepremičnega rezervoarja, ki je izdelan iz jeklene pločevine v delavnici in je zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča

| Vrsta opravila | Vrsta pregleda |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| pregled poročila o preizkusu rezervoarja v delavnici | + |  |  |  |
| pregled poročil o vgrajenem materialu | + |  |  | + |
| pregled poročil o opravljenih preizkusih zvarnih spojev med izdelavo ali rekonstrukcijo rezervoarja | + |  |  | + |
| pregled poročila o dejanskih izdelovalnih merah rezervoarja in odstopanju od projektne dokumentacije | + |  |  | + |
| pregled poročila o protikorozijski zaščiti notranjosti rezervoarja | + |  |  | + |
| pregled poročila o napetostni kontroli bitumenske zaščite zunanjega plašča pred vgradnjo rezervoarja v gradbeno jamo ali pregled stanja kompozitnega zunanjega plašča (za podzemne rezervoarje) | + |  |  | + |
| pregled poročila o tesnostnemu preizkusu medprostora rezervoarja med vgradnjo (za rezervoarje z dvojno steno) | + |  |  | + |
| pregled poročil o vgradnji opreme za preprečitev prepolnitve rezervoarja | + |  |  | + |
| pregled poročil o izvedenih tlačnih in tesnostnih preizkusih pripadajočih cevovodov in druge opreme rezervoarja | + |  |  | + |
| pregled poročil o predhodnih pregledih in o morebitnih iztekanjih iz rezervoarja ali pripadajoče opreme ali pripadajočih cevovodov |  | + | + |  |
| primerjava geometrije, ugotovljene pri meritvah za izpolnjevanje meroslovnih zahtev, z geometrijo iz projektne dokumentacije |  | + | + |  |
| izvedba meritev debelin pločevin notranjosti rezervoarja in primerjava s projektno dokumentacijo |  | + | + |  |
| pregled zvarnih spojev notranjosti rezervoarja |  |  | + |  |
| pregled protikorozijske zaščite notranjosti rezervoarja |  |  | + |  |
| pregled stanja morebitne korozije in deformacij rezervoarja z notranje strani |  |  | + |  |
| pregled vstopnih odprtin s pripadajočimi pritrdilnimi in tesnilnimi deli |  | + | + |  |
| pregled zapornih elementov in prirobničnih spojev na rezervoarju |  | + | + |  |
| pregled in preizkus sistema varovanja pred prepolnitvijo s simulacijo delovanja |  | + | + |  |
| pregled stanja zadrževalnega sistema rezervoarja |  | + | + | + |
| pregled prirobničnih ali zvarnih spojev cevovodov |  | + | + |  |
| pregled kinet pod cevovodi (če so nameščene) |  | + | + |  |
| pregled poročila o umerjanju toplotno izpustnih ventilov na cevovodih | + | + | + |  |
| določitev varne višine polnjenja glede na stanje rezervoarja |  | + | + | + |
| ocena ustreznosti pogojev obratovanja: glede temperatur in pretokov skladiščene nevarne tekočine, glede združljivosti vrste skladiščene nevarne tekočine in materiala rezervoarja, cevovodov in druge opreme |  | + | + |  |
| pregled okolice rezervoarjev |  | + | + | + |
| pregled stanja zadrževalnega sistema pretakališča |  | + | + | + |

2. Vsebina pregleda nadzemnega ali podzemnega nepremičnega rezervoarja, ki je zvarjen iz jeklene pločevine na mestu njegove vgradnje:

| Vrsta opravila | Vrsta pregleda |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| pregled poročila o preizkusu notranjosti rezervoarja | + |  |  |  |
| pregled poročil o vakuumskih kontrolah podnice rezervoarja | + | + | + | + |
| pregled poročil o vgrajenem materialu | + |  |  | + |
| pregled poročil o opravljenih neporušnih preizkusih zvarnih spojev med izdelavo rezervoarjev | + |  |  |  |
| pregled poročila o dejansko doseženih izdelovalnih merah rezervoarja in odstopanju od projektne dokumentacije | + |  |  |  |
| pregled poročila o protikorozijski zaščiti notranjosti in zunanjosti rezervoarja | + |  |  |  |
| pregled poročil o vgradnji opreme za preprečitev prepolnitve rezervoarja | + |  |  |  |
| pregled poročil o izvedenih tlačnih in tesnostnih preizkusih pripadajočih cevovodov in druge opreme rezervoarja | + |  |  |  |
| pregled poročil o posedanju temelja rezervoarja pri hidrostatičnem preizkusu | + |  |  | + |
| pregled poročil o vgradnji dihalne armature | + |  |  |  |
| pregled poročil in pregled vgradnje sidrnih vijakov | + |  |  |  |
| pregled poročil predhodnih periodičnih pregledov in morebitnih iztekanj iz rezervoarja in pripadajoče opreme (cevovodi, armature, prirobnični spoji ….) |  | + | + | + |
| primerjava geometrije, ugotovljene pri meritvah za izpolnjevanje meroslovnih zahtev, z geometrijo iz projektne dokumentacije |  | + | + | + |
| izvedba meritev debelin sten rezervoarja ter sten zadrževalnega sistema, če je izveden v obliki dvojne stene, in primerjava s projektno dokumentacijo |  | + | + | + |
| izvedba meritev debeline dna rezervoarja in primerjava s projektno dokumentacijo |  |  | + | + |
| ocena stanja dna rezervoarja in anularnega prstana glede na stopnjo korozije |  |  | + | + |
| ocena stanja zvarnih spojev na podnici in anularnem prstanu (morebitna vakuumska kontrola zvarnih spojev) in drugih zvarnih spojev rezervoarja |  |  | + | + |
| ocena stanja zvarnih spojev rezervoarja |  | + |  |  |
| pregled in preizkus sistema varovanja pred prepolnitvijo s simulacijo delovanja |  | + | + | + |
| pregled protikorozijske zaščite rezervoarja |  | + | + | + |
| pregled drenažnih ventilov in drenažnih cevi |  | + | + | + |
| pregled poročil o umerjanju toplotnih izpustnih ventilov na cevovodih | + |  |  |  |
| pregled sistema za jemanje vzorcev |  | + | + | + |
| pregled sistema za meritve temperature |  | + | + | + |
| pregled vstopnih odprtin s pripadajočimi pritrdilnimi in tesnilnimi deli |  | + | + | + |
| pregled priključkov, podestov in lestev |  | + |  | + |
| pregled stanja zadrževalnega sistema rezervoarja |  | + | + | + |
| pregled okolice rezervoarjev (vegetacija) |  | + | + | + |
| ocena stanja temeljev |  | + | + | + |
| ocena posedanja temeljev |  | + | + | + |
| pregled prirobničnih ali zvarnih spojev cevovodov |  | + | + | + |
| pregled kinet pod cevovodi, če so nameščene |  | + | + | + |
| pregled stanja morebitne korozije in deformacij rezervoarja z notranje strani |  |  | + | + |
| določitev varne višine polnjenja rezervoarjev glede na stanje rezervoarja |  | + | + | + |
| ocena ustreznosti pogojev obratovanja: glede temperatur in pretokov skladiščene nevarne tekočine, glede združljivosti vrste skladiščene nevarne tekočine in materiala rezervoarja, cevovodov in druge opreme |  | + | + | + |
| pregled zadrževalnega sistema pretakališča |  | + | + | + |
| Legenda vrste pregledov: 1… pregled rezervoarja pred prvo polnitvijo, 2… pregled rezervoarja med obratovanjem, 3… pregled izpraznjenega rezervoarja, 4… pregled rezervoarja po rekonstrukciji ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti. Legenda opravil: + …opravilo se izvede pri označeni vrsti pregleda |

Pregledi iz 1. in 2. točke te priloge se opravljajo vizualno in z radiografskimi, ultrazvočnimi, vakuumskimi, hidrostatičnimi, penetrantskimi preizkusnimi metodami.

Meritve iz 1. in 2. točke te priloge so meritve debeline pločevine, meritve pretokov, meritve prebojnosti protikorozijske zaščite in meritve debeline protikorozijske zaščite.