|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pregledi za male kurilne naprave v rednem obratovanju** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Številka* | *Naprava* | *Roki* | *Primorske občine* |
| 1.1. | male kurilne naprave t. i. "Cx" izvedbe, ki obratujejo neodvisno od zraka v prostoru, so izdelane in vgrajene v "X" izvedbi in je njihova nazivna toplotna moč do vključno 50 kW | enkrat na dve leti,  enkrat na leto po šestem letu starosti\* | enkrat na dve leti,  enkrat na leto po šestem letu starosti\* |
| 1.2. | male kurilne naprave »C« izvedbe, vgradnja ni izvedena v »X« izvedbi, nazivne toplotne moči do vključno 10 MW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 1.3. | male kurilne naprave katerekoli izvedbe, s plamenico-kuriščem, nazivne toplotne moči do vključno 10 MW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 1.4. | male kurilne naprave »B« izvedbe, do nazivne toplotne moči vključno 10 MW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 1.5. | Večstopenjski gorilniki | enkrat na leto | enkrat na leto |
|  |  |  |  |
| \* | Redni pregled se izvaja vsaki dve leti, če ima uporabnik dimnikarskih storitev za naprave pridobljen pozitiven zapisnik o prvem pregledu za nove ali rekonstruirane naprave ter pozitiven zapisnik o meritvah emisij in toplotnih izgub z dimnimi plini. |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tekoče** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Številka* | *Naprava* | *Roki* | *Primorske občine* |
| 2.1. | mala kurilna naprava z gorilnikom, nazivne toplotne moči do vključno 120 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 2.2. | mala kurilna naprava z gorilnikom, nazivne toplotne moči od  121 do 250 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 2.3. | mala kurilna naprava z gorilnikom nazivne toplotne moči od  251 do 1000 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 2.4. | mala kurilna naprava z gorilnikom, nazivne toplotne moči od  1001 do 5000 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Trdno** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Številka* | *Naprava* | *Roki* | *Primorske občine* |
| 3.1. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje z medijem, priprava tople sanitarne vode, priprava hrane | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.2. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje brez medija, priprava tople sanitarne vode, priprava hrane | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.3. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje z medijem, priprava tople sanitarne vode ali priprava hrane | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.4. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje brez medija, priprava tople sanitarne vode ali priprava hrane | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.5. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje z medijem | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.6. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje brez medija | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.7. | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, brez regulacije zgorevanja na zgorevalni zrak, brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.8. | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, brez regulacije zgorevanja na zgorevalni zrak, z vodnim toplotnim zbiralnikom, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.9. | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, z regulacijo zgorevanja na zgorevalni zrak, z vodnim toplotnim zbiralnikom, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.10. | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, z regulacijo zgorevanja na zgorevalni zrak, brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.11. | centralna mala kurilna naprava z avtomatskim\* dodajanjem goriva, z regulacijo zgorevanja na zgorevalni zrak, z ali brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.12. | centralna mala kurilna naprava nazivne toplotne moči od 51 kW do 250 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.13. | centralna mala kurilna naprava nazivne toplotne moči od 251 kW do 1000 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 3.14. | centralna mala kurilna naprava, občasno obratovanje, nazivne toplotne moči od 51 kW do 1000 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
|  |  |  |  |
|  | \* velja samo za naprave, skladne s standardom SIST EN 303-5 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prezračevalne naprave** | |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.1. | Prezračevalne naprave | v rokih, ki veljajo za kurilne naprave, ki so povezane z dimovodnimi napravami | |
| 4.2. | Prezračevalne naprave za male kurilne naprave na plin izvedbe »A« | enkrat na dve leti |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Čiščenje za male kurilne naprave v rednem in občasnem obratovanju** |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Plin\*** | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| *Številka* | | *Naprava* | *Roki* | *Primorske občine* | *Generalno* |
| 1.1. | | male kurilne naprave t. i. "Cx" izvedbe, ki obratujejo neodvisno od zraka v prostoru, so izdelane in vgrajene v "X" izvedbi in je njihova nazivna toplotna moč do vključno 50 kW | x | x | x |
| 1.2. | | male kurilne naprave »C« izvedbe, vgradnja ni izvedena v »X« izvedbi, nazivne toplotne moči do vključno 10 MW | x | x | x |
| 1.3. | | male kurilne naprave katerekoli izvedbe, s plamenico-kuriščem, nazivne toplotne moči do vključno 10 MW | enkrat na leto | enkrat na leto | kot določa 23. člen te uredbe |
| 1.4. | | male kurilne naprave »B« izvedbe, do nazivne toplotne moči vključno 10 MW | x | x | x |
| 1.5. | | večstopenjski gorilniki | x | x | x |
| 1.6. | | občasno uporabljene male kurilne naprave do 50 kW | enkrat na leto | enkrat na leto | x |
|  | |  |  |  |  |
| \* | | oznaka x v tabeli velja le za kurilno napravo |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Tekoče** | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| *Številka* | | *Naprava* | *Roki* | *Primorske občine* | *Generalno* |
| 2.1. | | mala kurilna naprava z gorilnikom, nazivne toplotne moči do vključno 120 kW | enkrat na leto | enkrat na leto | kot določa 23. člen te uredbe |
| 2.2. | | mala kurilna naprava z gorilnikom, nazivne toplotne moči od 121 do 250 kW | dvakrat v kurilni sezoni | enkrat v kurilni sezoni | enkrat na leto |
| 2.3. | | mala kurilna naprava z gorilnikom nazivne toplotne moči od 251 do 1000 kW | trikrat v kurilni sezoni | dvakrat v kurilni sezoni | enkrat na leto |
| 2.4. | | mala kurilna naprava z gorilnikom, nazivne toplotne moči od 1001 do 5000 kW | štirikrat v kurilni sezoni | trikrat v kurilni sezoni | enkrat na leto |
| 2.5. | | občasno uporabljene male kurilne naprave do 50 kW | enkrat na leto | enkrat na leto | x |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Trdno** | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| *Številka* | | *Naprava* | *Roki* | *Primorske občine* | *Generalno* |
| 3.1. | | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje z medijem, priprava tople sanitarne vode, priprava hrane | štirikrat v kurilni sezoni | trikrat v kurilni sezoni | x |
| 3.2. | | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje brez medija, priprava tople sanitarne vode, priprava hrane | trikrat v kurilni sezoni | trikrat v kurilni sezoni | x |
| 3.3. | | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje z medijem, priprava tople sanitarne vode ali priprava hrane | dvakrat v kurilni sezoni | dvakrat v kurilni sezoni | x |
| 3.4. | | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje brez medija, priprava tople sanitarne vode ali priprava hrane | dvakrat v kurilni sezoni | dvakrat v kurilni sezoni | x |
| 3.5. | | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje z medijem | dvakrat v kurilni sezoni | dvakrat v kurilni sezoni | x |
| 3.6. | | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje brez medija | dvakrat v kurilni sezoni | dvakrat v kurilni sezoni | x |
| 3.7. | | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, brez regulacije zgorevanja na zgorevalni zrak, brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | štirikrat v kurilni sezoni | trikrat v kurilni sezoni | x |
| 3.8. | | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, brez regulacije zgorevanja na zgorevalni zrak, z vodnim toplotnim zbiralnikom, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | trikrat v kurilni sezoni | dvakrat v kurilni sezoni | x |
| 3.9. | | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, z regulacijo zgorevanja na zgorevalni zrak, z vodnim toplotnim zbiralnikom, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | dvakrat v kurilni sezoni | enkrat v kurilni sezoni | x |
| 3.10. | | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, z regulacijo zgorevanja na zgorevalni zrak, brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | trikrat v kurilni sezoni | dvakrat v kurilni sezoni | x |
| 3.11. | | centralna mala kurilna naprava z avtomatskim\* dodajanjem goriva, z regulacijo zgorevanja na zgorevalni zrak, z ali brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | dvakrat v kurilni sezoni | enkrat v kurilni sezoni | x |
| 3.12. | | centralna mala kurilna naprava nazivne toplotne moči od 51 kW do 250 kW | dvakrat v kurilni sezoni | dvakrat v kurilni sezoni | enkrat na leto |
| 3.13. | | centralna mala kurilna naprava nazivne toplotne moči od 251 kW do 1000 kW | trikrat v kurilni sezoni | trikrat v kurilni sezoni | enkrat na leto |
| 3.14. | | občasno uporabljene male kurilne naprave | enkrat na leto | enkrat na leto | x |
|  | |  |  |  |  |
|  | | \* velja samo za male kurilne naprave skladne s standardom SIST EN 303-5 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Prezračevalne naprave** | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 4.1. | prezračevalne naprave | | v rokih, ki veljajo za kurilne naprave, ki so povezane z dimovodnimi napravami | | |
| 4.2. | prezračevalne naprave za male kurilne naprave na plin izvedbe »A« | | enkrat na dve leti |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Meritve za male kurilne naprave v rednem obratovanju** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Številka* | *Naprava* | *Roki* | *Primorske občine* |
| 1.1. | male kurilne naprave t. i. izvedbe »Cx«, ki obratujejo neodvisno od zraka v prostoru, so izdelane in vgrajene v izvedbi »X« in je njihova nazivna toplotna moč do vključno 50 kW | vsaki dve leti,  enkrat na leto po šestem letu starosti\* | vsaki dve leti,  enkrat na leto po šestem letu starosti\* |
| 1.2. | male kurilne naprave izvedbe »C«, vgradnja ni izvedena v izvedbi »X«, nazivne toplotne moči do vključno 10 MW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 1.3. | male kurilne naprave katerekoli izvedbe, s plamenico ─ kuriščem, nazivne toplotne moči do vključno 10 MW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 1.4. | male kurilne naprave izvedbe »B«, do nazivne toplotne moči vključno 10 MW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 1.5. | večstopenjski gorilniki | enkrat na leto | enkrat na leto |
|  |  |  |  |
|  | \*Redni pregled se izvaja vsaki dve leti, če ima uporabnik dimnikarskih storitev za naprave pridobljen pozitiven zapisnik o prvem pregledu za nove ali rekonstruirane naprave ter pozitiven zapisnik o meritvah emisij in toplotnih izgub z dimnimi plini. | |  |
|  |  |  |  |
| **Tekoče** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Številka* | *Naprava* | *Roki* | *Primorske občine* |
| 2.1. | mala kurilna naprava z gorilnikom, nazivne toplotne moči do vključno 120 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 2.2. | mala kurilna naprava z gorilnikom, nazivne toplotne moči od 121 do 250 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 2.3. | mala kurilna naprava z gorilnikom nazivne toplotne moči od 251 do 1000 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
| 2.4. | mala kurilna naprava z gorilnikom, nazivne toplotne moči od 1001 do 5000 kW | enkrat na leto | enkrat na leto |
|  |  |  |  |
| **Trdno** |  |  |  |
|  |  | *Roki* | |
| *Številka* | *Naprava* | *Naprava je vgrajena* | *Občasna meritev* |
| 3.1. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje z medijem, priprava tople sanitarne vode, priprava hrane |  | x |
| 3.2. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje brez medija, priprava tople sanitarne vode, priprava hrane |  | x |
| 3.3. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje z medijem, priprava tople sanitarne vode ali priprava hrane |  | x |
| 3.4. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje brez medija, priprava tople sanitarne vode ali priprava hrane |  | x |
| 3.5. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje z medijem |  | x |
| 3.6. | enosobna mala kurilna naprava, ogrevanje brez medija |  | x |
| 3.7. | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, brez regulacije zgorevanja na zgorevalni zrak, brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW |  |  |
| 3.8. | centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, brez regulacije zgorevanja na zgorevalni zrak, z vodnim toplotnim zbiralnikom, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | pred letom 1998 | enkrat na dve leti |
| 3.11. | centralna mala kurilna naprava z avtomatskim\* dodajanjem goriva, z regulacijo zgorevanja na zgorevalni zrak, z ali brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW | od leta 1998 do leta 2011 | enkrat na dve leti |
| 3.12. | centralna mala kurilna naprava nazivne toplotne moči od 51 kW do 250 kW | od leta 2012 naprej | enkrat na tri leta |
| 3.13. | centralna mala kurilna naprava nazivne toplotne moči od 251 kW do 1000 kW |  |  |
| 3.14. | centralna mala kurilna naprava, občasno obratovanje, nazivne toplotne moči od  51 kW do 1000 kW |  |  |
|  |  |  |  |
|  | \* velja samo za male kurilne naprave, skladne s standardom SIST EN 303-5 |  |  |