PRILOGA 1

MEJNE VREDNOSTI EMISIJ SNOVI V ZRAK

1. del

MEJNE VREDNOSTI EMISIJ SNOVI V ZRAK ZA SEŽIGALNICE

1.	Mejne vrednosti iz tega dela priloge veljajo za suhe odpadne pline pri normnih pogojih (temperatura 273,15 K in tlak 101,3 kPa).

Izmerjene emisijske vrednosti se preračunajo po korekciji za volumski delež vodnih hlapov v odpadnih plinih na normne pogoje pri 11 % deležu kisika v odpadnem plinu razen pri:

  - sežiganju odpadnih mineralnih olj, določenih v predpisu, ki ureja odpadna olja, kjer se uporabi 3 % delež kisika, in

  - sežiganju ali sosežiganju odpadkov v s kisikom obogateni atmosferi, ki je določena glede na posamezni primer v okoljevarstvenem dovoljenju v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 6. člena te uredbe.

1.1	Dnevne povprečne mejne vrednosti emisij za naslednja onesnaževala (mg/m3):

| Celotni prah | 10 |
| --- | --- |
| TOC | 10 |
| HCl | 10 |
| HF | 1 |
| SO2 | 50 |
| Dušikov oksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot NO2, za obstoječe sežigalnice z nazivno zmogljivostjo več kot 6 ton na uro ali za nove sežigalnice | 200 |
| Dušikov oksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot NO2 za obstoječe sežigalnice z nazivno zmogljivostjo 6 ton na uro ali manj | 400 |

1.2	Polurne povprečne mejne vrednosti emisij za naslednja onesnaževala (mg/m3):

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| Celotni prah | 30 | 10 |
| TOC | 20 | 10 |
| HCl | 60 | 10 |
| HF | 4 | 2 |
| SO2 | 200 | 50 |
| Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot NO2, za obstoječe sežigalnice z nazivno zmogljivostjo več kot 6 ton na uro ali za nove sežigalnice | 400 | 200 |

Opombi:	A … velja za vse polurne povprečne vrednosti;

B … velja za 97 % izmerjenih polurnih povprečnih vrednosti v enem letu.

1.3 Povprečne mejne vrednosti emisij za naslednje težke kovine (mg/m3), izmerjene v vzorčevalnem obdobju najmanj 30 minut in največ 8 ur:

| Kadmij in njegove spojine, izražene kot kadmij (Cd) | skupaj 0,05 |
| --- | --- |
| Talij in njegove spojine, izražene kot talij (Tl) |  |
| Živo srebro in njegove spojine, izražene kot živo srebro (Hg) | 0,05 |
| Antimon in njegove spojine, izražene kot antimon (Sb) | skupaj 0,5 |
| Arzen in njegove spojine, izražene kot arzen (As) |  |
| Svinec in njegove spojine, izražene kot svinec (Pb) |  |
| Krom in njegove spojine, izražene kot krom (Cr) |  |
| Kobalt in njegove spojine, izražene kot skupni kobalt (Co) |  |
| Baker in njegove spojine, izražene kot baker (Cu) |  |
| Mangan in njegove spojine, izražene kot mangan (Mn) |  |
| Nikelj in njegove spojine, izražene kot nikelj (Ni) |  |
| Vanadij in njegove spojine, izražene kot vanadij (V) |  |

Te povprečne mejne vrednosti veljajo za pline in tudi hlape težkih kovin in njihovih spojin.

1.4	Povprečna mejna vrednost emisij v vzorčevalnem obdobju najmanj 6 in največ 8 ur je za skupno koncentracijo dioksinov in furanov 0,1 ng/m3.

Za določitev skupne koncentracije dioksinov in furanov se masne koncentracije dibenzo-p-dioksinov in dibenzofuranov, preden se seštejejo, pomnožijo z naslednjimi faktorji toksične ekvivalence:

|  | Faktor toksične ekvivalence |
| --- | --- |
| 2,3,7,8 – tetraklordibenzodioksin (TCDD) | 1 |
| 1,2,3,7,8 – pentaklordibenzodioksin (PeCDD) | 0,5 |
| 1,2,3,4,7,8 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 – heptaklordibenzodioksin (HpCDD) | 0,01 |
| oktaklordibenzodioksin (OCDD) | 0,001 |
| 2,3,7,8 – tetraklordibenzofuran (TCDF) | 0,1 |
| 2,3,4,7,8 – pentaklordibenzofuran (PeCDF) | 0,5 |
| 1,2,3,7,8 – pentaklordibenzofuran (PeCDF) | 0,05 |
| 1,2,3,4,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 – heptaklordibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9 – heptaklordibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
| oktaklordibenzofuran (OCDF) | 0,001 |

1.5 Mejne vrednosti emisij za CO v odpadnih plinih:

  - 50 mg/m3 kot dnevna povprečna vrednost;

  - 100 mg/m3 kot polurna povprečna vrednost v katerem koli 24-urnem obdobju;

  - 150 mg/m3 kot 10-minutna povprečna vrednost.

2. 	Za mejne vrednosti emisij, ki se uporabljajo v primeru preseganja mejnih vrednosti emisij snovi v zrak iz predhodnih točk tega dela priloge ter v trajanju okoliščin, ki so podane v tretjem, četrtem in petem odstavku 10. člena te uredbe, velja, da:

  - koncentracija celotnega prahu, izražena kot polurno povprečje, ne sme v nobenih okoliščinah preseči 150 mg/m3;

  - mejna vrednost za TOC iz točke 1.2 tega dela priloge ne sme biti presežena;

  - mejna vrednost za CO iz točke 1.5 b) tega dela priloge ne sme biti presežena.

2. del

MEJNE VREDNOSTI EMISIJ SNOVI V ZRAK ZA SOSEŽIG ODPADKOV

1. 		Mejna vrednost skupnih emisij C za vsako pomembno onesnaževalo in CO v odpadnem plinu, nastalem pri sosežigu odpadkov, se v primeru, ko mejna vrednost skupnih emisij C ni zajeta v 3. in 4. točki tega dela priloge, izračuna po naslednji enačbi:

pri čemer je:

Vodp	volumen odpadnega plina, nastalega le zaradi sežiga odpadkov določenega na podlagi odpadkov z najnižjo kurilno vrednostjo, ki se lahko v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem sežigajo v napravi za sosežig in ki je preračunan na normne pogoje iz te uredbe. Če je delež toplote, nastale pri sežigu nevarnih odpadkov manjši od 10 % skupne zgorevalne toplote, je treba Vodp izračunati na podlagi predvidene količine odpadkov, ki bi ob sežigu ustrezali deležu 10 % skupne zgorevalne toplote;

Codp	mejne vrednosti emisij, določene za sežigalnice odpadkov iz 1. dela te priloge.

Vpro	volumen odpadnega plina, nastalega med procesom v napravi, skupaj z zgorevanjem dovoljenih goriv (razen odpadkov), ki se običajno uporabljajo v napravi, določen na podlagi deleža kisika, na katero je treba normirati emisije. Če za obravnavano napravo ni predpisan delež kisika, je treba uporabiti dejanski delež kisika v odpadnem plinu, ki ni bil razredčen z dodatkom zraka, nepotrebnim za proces;

Cpro	mejne vrednosti emisij iz tega dela priloge ali, če take vrednosti niso na voljo, mejne vrednosti emisij predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja za te naprave, ko te uporabljajo običajno dovoljena goriva (razen odpadkov). Če mejne vrednosti emisij niso določene v okoljevarstvenem dovoljenju, se uporabijo dejanske masne koncentracije.

Skupni računski delež kisika za normiranje izmerjenih vrednosti skupnih emisij se izračuna na podlagi upoštevanja delnih deležev, to je z upoštevanjem delnih volumnov.

Vse mejne vrednosti skupnih emisij C se izračunajo po korekciji za volumski delež vodnih hlapov v odpadnih plinih na normne pogoje (temperatura 273,15 K in tlak 101,3 kPa).

2. 	Posebne določbe za peči v cementarnah, v katerih se sosežigajo odpadki

Mejne vrednosti skupnih emisij C se uporabljajo kot dnevne povprečne vrednosti za celotni prah, HCl, HF, NOx, SO2 in TOC (za trajne meritve), kot povprečne vrednosti v vzorčevalnem obdobju najmanj 30 minut in največ 8 ur za težke kovine in kot povprečne vrednosti v vzorčevalnem obdobju najmanj 6 ur in največ 8 ur za dioksine in furane.

Vse vrednosti se normirajo pri 10 % deležu kisika.

Polurne povprečne vrednosti so potrebne le za izračun dnevnih povprečnih vrednosti.

Mejne vrednosti skupnih emisij C (mg/m3, razen za dioksine in furane) so za naslednja onesnaževala:

| Celotni prah | 30 |
| --- | --- |
| HCl | 10 |
| HF | 1 |
| SO2 | 50 |
| NOx | 500 |
| TOC | 10 |
| Hg | 0,05 |
| Cd + Tl | 0,05 |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |
| Dioksini in furani (ng/m3) | 0,1 |

3.	Posebne določbe za peči, v katerih se sosežigajo odpadki

Polurne povprečne vrednosti so potrebne le za izračun dnevnih povprečnih vrednosti.

3.1	Mejna vrednost emisij Cpro, izražena kot dnevna povprečna vrednost (mg/m3) za obstoječo peč, v kateri se sosežigajo odpadki, razen za plinske turbine in plinske motorje, pri uporabi:

  - trdnega goriva, razen biomase, pri 6 % deležu kisika

|  | < 50 MW | od 50 do 100 MW | od 100 do 300 MW | > 300 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | – | 400 za šoto: 300 | 200 | 200 |
| NOx | – | 300 (za lignitni prah: 400) | 200 | 200 |
| Prah | 50 | 30 | 25 (za šoto: 20) | 20 |

  - biomase pri 6 % vsebnosti kisika

|  | < 50 MW | od 50 do 100 MW | od 100 do 300 MW | > 300 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | – | 200 | 200 | 200 |
| NOx | – | 300 | 250 | 200 |
| Prah | 50 | 30 | 20 | 20 |

  - tekočega goriva pri 3 % deležu kisika

|  | < 50 MW | od 50 do 100 MW | od 100 do 300 MW | > 300 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | – | 350 | 250 | 200 |
| NOx | – | 400 | 200 | 150 |
| Prah | 50 | 30 | 25 | 20 |

3.2	Mejna vrednost emisij Cpro, izražena kot dnevna povprečna vrednost (mg/m3), za novo peč, v kateri se sosežigajo odpadki, razen za plinske turbine in plinske motorje, pri uporabi:

  - trdnega goriva, razen biomase, pri 6 % deležu kisika

|  | < 50 MW | od 50 do 100 MW | od 100 do 300 MW | > 300 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | – | 400 (za šoto: 300) | 200 (za šoto: 300, razen pri zgorevanju v lebdečem sloju: 250) | 150 (za krožno zgorevanje ali zgorevanje pod tlakom v lebdečem sloju, ali pri kurjenju šote, za kakršno koli zgorevanje v lebdečem sloju: 200) |
| NOx | – | 300 (za šoto: 250) | 200 | 150 (za lignitni prah: 200) |
| Prah | 50 | 20 | 20 | 10 (za šoto: 20) |

  - biomase pri 6 % deležu kisika

|  | < 50 MW | od 50 do 100 MW | od 100 do 300 MW | > 300 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | – | 200 | 200 | 150 |
| NOx | – | 250 | 200 | 150 |
| Prah | 50 | 20 | 20 | 20 |

  - tekoča goriva pri 3 % deležu kisika

|  | < 50 MW | od 50 do 100 MW | od 100 do 300 MW | > 300 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | – | 350 | 200 | 150 |
| NOx | – | 300 | 150 | 100 |
| Prah | 50 | 20 | 20 | 10 |

3.3	Povprečne mejne vrednosti skupnih emisij C za naslednje težke kovine (mg/m3), izmerjene v vzorčevalnem obdobju najmanj 30 minut in največ 8 ur, pri 6 % deležu kisika za trdna goriva in 3 % deležu kisika za tekoča goriva:

| Hg | 0,05 |
| --- | --- |
| Cd + Tl | 0,05 |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |

3.4	Povprečna mejna vrednost skupnih emisij C v vzorčevalnem obdobju najmanj 6 ur in največ 8 ur pri 6 % deležu kisika za trdna goriva in 3 % deležu kisika za tekoča goriva je za skupno koncentracijo dioksinov in furanov 0,1 ng/m3.

4.	Posebne določbe za peči v katerih se sosežigajo odpadki v industrijskih sektorjih, ki niso vključeni v 2. in 3. točko tega dela priloge.

4.1	Povprečna mejna vrednost skupnih emisij C v vzorčevalnem obdobju najmanj 6 ur in največ 8 ur je za skupno koncentracijo dioksinov in furanov 0,1 ng/m3.

4.2	Povprečni mejni vrednosti skupnih emisij C za naslednje težke kovine (mg/m3), izmerjene v vzorčevalnem obdobju najmanj 30 minut in največ 8 ur:

| Hg | 0,05 |
| --- | --- |
| Cd + Tl | 0,05 |

PRILOGA 2

MEJNE VREDNOSTI EMISIJ SNOVI V ODPADNI VODI

Emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, nastale pri čiščenju odpadnih plinov (mg/l, razen za dioksine in furane):

| Neraztopljene snovi | 45 (a) | 30 (b) |
| --- | --- | --- |
| Hg in njegove spojine, izražene kot Hg | 0,03 |  |
| Cd in njegove spojine, izražene kot Cd | 0,05 |  |
| Tl in njegove spojine, izražene kot Tl | 0,05 |  |
| As in njegove spojine, izražene kot As | 0,15 |  |
| Pb in njegove spojine, izražene kot Pb | 0,2 |  |
| Cr in njegove spojine, izražene kot Cr | 0,5 |  |
| Cu in njegove spojine, izražene kot Cu | 0,5 |  |
| Ni in njegove spojine, izražene kot Ni | 0,5 |  |
| Zn in njegove spojine, izražene kot Zn | 1,5 |  |
| Dioksini in furani (ng/l) | 0,3 |  |

Opombi:	(a) … velja za vse meritve;

(b) … velja za 95 % izmerjenih meritev.

PRILOGA 3

OBRATOVALNI MONITORING

1.	Metode merjenja

1.1	Določanje koncentracij snovi, ki onesnažujejo zrak in vodo, se izvede z meritvijo reprezentativnega vzorca.

1.2	Vzorčenje in analiza vseh onesnaževal v zraku, skupaj z dioksini in furani, se izvedeta v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogoje za njegovo izvajanje, za vsa onesnaževala v vodi, skupaj z dioksini in furani, pa v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.

1.3	Povprečne vrednosti v vzorčevalnem obdobju in povprečne vrednosti občasnih meritev za HF, HCl in SO2 se določijo na način, kot je določen v okoljevarstvenem dovoljenju v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 6. člena te uredbe.

1.4 Pri dnevnih mejnih vrednostih emisij vrednosti 95 % intervala zaupanja enega rezultata meritve ne presegajo naslednjih odstotkov mejnih vrednosti emisij.

| Celotni prah | 30 % |
| --- | --- |
| TOC | 30 % |
| HCl | 40 % |
| HF | 40 % |
| SO2 | 20 % |
| NO2 | 20 % |
| CO | 10 % |

1.5	Polurne in 10-minutne povprečne vrednosti se določijo v času dejanskega obratovanja (razen v času zagona in ustavitve, če se odpadki ne sežigajo) na podlagi izmerjenih vrednosti, potem ko se odštejejo vrednosti intervala zaupanja iz točke 1.4 tega dela priloge. Dnevne povprečne vrednosti se določijo na podlagi teh validiranih povprečnih vrednosti.

2.	Meritve v zvezi z onesnaževali zraka

2.1	Opravljajo se naslednje meritve v zvezi z onesnaževali zraka:

- trajne meritve naslednjih snovi: NOx (pod pogojem, da so mejne vrednosti določene), celotni prah, HCl, HF, SO2, TOC in CO;

- trajne meritve naslednjih procesnih parametrov: temperatura blizu notranje stene ali na drugi reprezentativni točki sežigalne komore, koncentracija kisika, tlak, temperatura odpadnega plina in volumski delež vodnih hlapov v odpadnem plinu;

- meritev težkih kovin ter dioksinov in furanov vsaj vsakih šest mesecev, pri čemer se mora v prvih 12 mesecih obratovanja opraviti vsaj ena meritev na tri mesece.

2.2	Najnižjo temperaturo odpadnih plinov in vsebnost kisika v odpadnih plinih je treba preveriti vsaj enkrat ob začetku obratovanja sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov in v najbolj neugodnih pogojih obratovanja, ki se lahko pričakujejo. Pri tem se z meritvijo določi tudi trajanje prisotnosti najnižje temperature odpadnih plinov (t.j. zadrževalni čas).

2.3	Ne glede na 2.1 a) točko tega dela priloge se trajne meritve HF lahko opustijo, če je v obdelavo vključena faza odstranjevanja HCl, ki zagotavlja, da se mejna vrednost emisije HCl ne presega. V tem primeru je treba emisije HF meriti redno, kot je določeno v točki 2.1 c) tega dela priloge.

2.4	Ne glede na točko 2.1 b) tega dela priloge trajne meritve volumskega deleža vodnih hlapov niso potrebne, če je reprezentativni vzorec odpadnega plina pred analizo emisij posušen.

2.5	Rezultati meritev se normirajo na deleže kisika, kot so določeni v 1. delu priloge 1 te uredbe ali pa se izračunajo v skladu z 2. delom priloge 1 te uredbe pri čemer se koncentracija emisije pri predpisanem deležu kisika določi v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kadar se v sežigalnici ali napravi za sosežig, v kateri sežiga ali sosežiga nevarne odpadke, emisije onesnaževal zmanjšajo s čiščenjem odpadnih plinov, se normiranje na delež, predvideno v prejšnjem odstavku, opravi le, če delež kisika, izmerjen v istem obdobju kot za zadevno onesnaževalo, presega predpisan delež kisika.

3. 	Meritve v zvezi z onesnaževali vode

3.1 Kadar se odpadne vode, nastale pri čiščenju odpadnih plinov, čistijo na kraju samem ali v čistilni napravi, ki je izven sežigalnice ali naprave za sosežig, skupaj z odpadno vodo iz drugih naprav, upravljavec zagotovi meritve:

- po izpustu odpadne vode iz procesa čiščenja odpadnega plina pred njenim vstopom v skupno čistilno napravo;

- na vsakem izpustu odpadne vode, ki ni izpust iz prejšnje podtočke a), pred vstopom v skupno čistilno napravo;

- na končnem izpustu odpadne vode iz sežigalnice ali naprave za sosežig po njenem čiščenju.